## 水路验收表
水路验收
序号 | 验收项目 | 关键标准（详细版） | 检验方法 | 验收反馈
1 | 进水管 | 1.管件横平竖直（偏差≤3mm/m），左热右冷标识清晰 2.管卡固定间距：平行管＜20cm，转角/交叉处额外加固 | 卷尺、目测 | 通过
2 |  | 管口端面凹入瓷砖面1-5mm（与瓷砖完成面齐平为合格） | 目测、靠尺
3 |  | 管径匹配设备要求（常用：冷水管≥DN20，热水≥DN25），螺纹深度≥8牙 | 游标卡尺、目测
4 |  | 连接处无渗漏，角阀/水龙头安装垫片齐全，紧固不漏水 | 试水24小时 | 不通过
5 |  | 阀门、龙头开启灵活，水流畅通无阻滞 | 通水测试
6 |  | 墙面开槽敷设水管墙槽内需加涂防水与地面防水施工做法一致 | 目测、尺量
7 |  | 软管弯曲半径＞6倍管径，严禁打死折 | 目测
8 |  | 软管连接处必须安装铜质截门（距终端≤30cm） | 目测
9 |  | 埋墙管道防腐层完整，水泥砂浆保护层厚度：墙内≥10mm，地面≥15mm | 剖检点抽查
10 |  | PP-R管热熔温度260±5℃，熔接深度符合管径要求（DN20熔深14mm），接口无虚焊 | 温度计、目测
11 |  | 天花管线分层：电线管（最上）→热水管（中）→冷水管（下） | 卷尺
12 |  | 管卡固定点间距：直管段500mm，弯头/三通两侧150mm内加固 | 卷尺
13 |  | 排水立管斜三通角度≥45°，横支管转弯用双45°弯头（禁止单90°弯头） | 角度尺
14 | 排水管 | 排水坡度符合：DN50管≥3%，DN75管≥2%，DN110管≥1%，通球试验畅通（球径≥管径75%） | 水平仪、通球
15 |  | 地漏位于砖缝交汇点，箅子低于地面2-5mm，存水弯水封深度≥50mm | 目测、尺量
16 |  | 存水弯安装位置：台盆/水槽下方必须设置，马桶排污管直通（不设存水弯） | 目测
17 |  | 排水管径匹配：台盆DN40，地漏DN50，马桶DN110 | 卷尺
18 | 水压试验 | 1.试压前应关闭水表后阀门，进行室内管路系统打压 2.将试压管道未端封堵缓慢注水，同时将管道内气体排出。充满水后进行密封检查。 3.时间为30分钟，压力一般要达到0.8MPa | 压力表计时

## 电路验收表
电路验收
序号 | 验收类别 | 技术规范 | 检验方法 | 验收反馈
管线敷设安装
1 | 管盒连接 | 管件与暗盒间必须采用锁母/管接头紧固密封，接口无松动 | 目视检查 | 通过
2 | 管线走向 | 地面强/弱电线管横平竖直，暗盒位置、线管走向、接头点位符合规范 | 目视检查
3 | 弯曲工艺 | 管线交叉处采用专业弯管器弯弧处理，禁止压扁折裂 | 目视+弯管器检测 | 不通过
4 | 管材要求 | 埋入墙面/地面的配电管必须为PVC硬质管 | 目视检查
5 | 过线盒设置 | 直线敷设长度＞30米时，中间加装过线盒 | 目视检查
6 | 强弱电隔离 | 强电与弱电线管水平间距≥500mm | 目视+卷尺测量
7 | 固定间距 | 地面线管每1米固定；墙槽线管每1米固定；地槽线管每2米固定 | 卷尺测量
8 | 开槽禁令 | 横向开槽，承重墙不得超过30cm，普通墙不得超过50cm | 卷尺复核
暗盒安装
9 | 安装质量 | 暗盒安装方正无歪斜，固定牢固无晃动 | 目视+手检
10 | 接口保护 | 暗盒进出线口加装螺接护套 | 目视检查
11 | 特殊区域要求 | 厨卫暗盒凸出墙面20mm；其他区域暗盒与墙面平齐 | 卷尺测量
线槽施工
12 | 开槽尺寸 | 开槽深度＞线管直径5mm | 卷尺测量
13 | 开槽原则 | ①路径最短 ②避开原有强电线路 ③不破坏防水层 | 目视检查
14 | 封槽要求 | 封槽后表面不得高于所在平面 | 目视+靠尺检测
15 | 线槽外观 | 槽体横平竖直，宽度深度均匀一致 | 目视检查
电线敷设
16 | 配管规则 | 暗线必须穿管敷设，特殊位置改用软管保护 | 目视检查
17 | 分缆要求 | 强电与弱电严禁同管敷设 | 开管抽查
18 | 线径匹配 | 导线截面积匹配设备最大功率（插座采用单相三线制） | 对照设计图纸
19 | 防干扰措施 | 电源插座与弱电插座水平间距≥500mm | 卷尺测量
20 | 穿线容量 | 单根线管内导线总截面积≤线管截面积40% | 截面计算验证
21 | 暗盒开孔 | 穿线管必须通过暗盒原孔穿出，禁止切割暗盒 | 开盒检查
22 | 回路规则 | 同一回路电线穿入同根线管，单管导线≤4根 | 抽检穿线管
23 | 安全距离 | 电线管与热力/燃气管间距：平行≥300mm，交叉≥100mm | 卷尺测量
24 | 线头保护 | 线端采用绝缘布或压线帽包裹，并收入线盒内 | 开盒检查
25 | 接地要求 | 所有设备接地装置安装规范，接地可靠 | 接地电阻测试
26 | 弱电接头 | 电视电缆禁止直接接头，必须使用分配器连接 | 目视检查
材料与工艺
27 | 合规性 | 使用合同约定品牌/规格材料（业主自购除外），严格按合同工艺施工 | 对比合同条款