## 水机管径计算
水系统空调管径计算 | [11 empty] | 抖音搜索：暖通中国，持续分享更多干货！ |  |  |  |  | 图纸代画/预算代做/标书/暖通设计培训/陈工13261884288
使用方法：只需输入绿色部分，其他数据自动输出
管径计算范围为 20-300 | 水机管径 |  |  |  |  | 管径计算范围为 20-125 | 冷凝水 |  |  |  |  | MB风冷模块 热泵机组 | 一用一备选泵
| 风盘型号 | 冷量kW | 数量 | 总冷kW |  |  | 风盘型号 | 冷量kW | 数量 | 总冷kW |  |  | 主机型号 | 主机流量 | 主机压损 | 数量 | 流量小计 | 压损小计
| 34 | 1.85 |  | 0 |  |  | 34 | 1.85 | 0 | 0 |  |  | LSQWRF35M/B | 6 | 1 |  | 0 | 0
| 51 | 2.8 |  | 0 |  |  | 51 | 2.8 | 0 | 0 |  |  | LSQWRF45M/B | 8 | 1 |  | 0 | 0
| 68 | 3.6 |  | 0 |  |  | 68 | 3.6 | 0 | 0 |  |  | LSQWRF65M/B | 11.2 | 1 | 3 | 33.6 | 3
| 85 | 4.5 |  | 0 |  |  | 85 | 4.5 | 0 | 0 |  |  | LSQWRF80M/B | 13.7 | 1.5 |  | 0 | 0
| 102 | 5.5 |  | 0 |  |  | 102 | 5.5 | 0 | 0 |  |  | LSQWRF130M/B | 22.3 | 1.75 |  | 0 | 0
| 136 | 7.35 |  | 0 |  |  | 136 | 7.35 | 0 | 0 |  |  | LSQWRF160M/B | 27.5 | 2 |  | 0 | 0
| 170 | 9.2 |  | 0 |  |  | 170 | 9.2 | 0 | 0 |  | 单程管路 | 85 |  |  | m
| 204 | 11 |  | 0 |  |  | 204 | 11 | 0 | 0 |  | 水泵扬程 | 16.3 |  |  | m水柱
| 238 | 12.8 |  | 0 |  |  | 238 | 12.8 | 0 | 0 |  | 水泵流量 | 40.32 |  |  | m3/h
|  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 最远末端为102风盘，压损为3.1m水柱，该计算为单台水泵工作
|  |  |  | 0 | 管径 |  | 0 | 0 |  | 0 | 管径 | 所有该颜色区域为手动输入区域
合计 | 0 |  | kW | 0 | 20 | 合计 | 0 |  | kW |  | 20
管径计算范围为 20-300 | 水机管径 |  |  |  |  | 管径计算范围为 20-125 | 冷凝水
| 风盘型号 | 冷量kW | 数量 | 总冷kW |  |  | 风盘型号 | 冷量kW | 数量 | 总冷kW
| 34 | 1.94 |  | 0 |  |  | 34 | 1.94 | 23 | 44.62
| 51 | 2.55 |  | 0 |  |  | 51 | 2.55 |  | 0
| 68 | 3.55 |  | 0 |  |  | 68 | 3.55 |  | 0
| 85 | 4.1 |  | 0 |  |  | 85 | 4.1 |  | 0
| 102 | 5 |  | 0 |  |  | 102 | 5 |  | 0
| 136 | 7.12 |  | 0 |  |  | 136 | 7.12 |  | 0
| 170 | 8.65 |  | 0 |  |  | 170 | 8.65 |  | 0
| 204 | 9.58 |  | 0 |  |  | 204 | 9.58 |  | 0
| 238 | 10.75 |  | 0 |  |  | 238 | 10.75 |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 | 管径 |  | 0 | 0 |  | 0 | 管径
合计 | 0 |  | kW | 0 | 20 | 合计 | 44.62 |  | kW |  | 32 | [7 empty] | 暖通中国，助力暖通企业发展！抖音搜索：暖通中国，获取更多暖通知识！
暖通：空调，地暖，新风,防排烟施工图，竣工图。锅炉房，制冷站房，热力管网，蒸汽管道！
给排水：给水、热水、消防工程施工图、消防专篇、图审意见修改、图审的百分百包过。
KPL节能离心泵2018年5月(YE3电机）
序列号 | 型号 | 流量Q （m³/H） | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 口径(mm) | 功率(kw) | 转速(r/min) | 额定电流(A) | 效率(%) | 销售价(RMB) |  |  |  |  | 电气：强弱电、配电箱、消防电等
001 | KPL4-120-0.75 | 扬程h(M) | 19 | 18 | 17.5 | 17 | 16 | 14 | 25 | 0.75 | 2850 | 1.8A | 31 | 2550
002 | KPL4-130-0.75 |  | 22 | 21 | 20.5 | 20 | 19 | 16 | 25 | 0.75 | 2850 | 1.8A | 33 | 2550 |  |  |  |  | 安装预算，报价单，配置表！
003 | KPL5-140-0.75 |  | 24 | 23.5 | 23 | 22.5 | 21 | 18 | 25 | 0.75 | 2850 | 1.8A | 36 | 2686 |  |  |  |  | 提供图纸预审，可行性报告，工程决算，全国定额，标书制作等服务！
004 | KPL5-150-1.1 |  | 29 | 28.5 | 28 | 27 | 25.5 | 22 | 25 | 1.1 | 2850 | 2.5A | 34 | 2839 |  |  |  |  | 技术总工：13261884288
序列号 | 型号 | 流量Q （m³/H） | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 口径(mm) | 功率(kw) | 转速(r/min) | 额定电流(A) | 效率(%) | 销售价(RMB)
005 | KPL5-160-1.5 | 扬程h(M) | 35 | 34.5 | 34 | 33 | 31 | 27 | 25 | 1.5 | 2870 | 3.2A | 36 | 3043
006 | KPL6-180-1.5 |  | 37 | 36.5 | 36 | 35.5 | 33 | 28 | 25 | 1.5 | 2870 | 3.2A | 48 | 3281
007 | KPL6-190-2.2 |  | 41.5 | 41 | 40.5 | 40 | 37 | 32 | 25 | 2.2 | 2860 | 4.7A | 49 | 3366
008 | KPL6-200-3 |  | 53.5 | 53 | 52 | 51 | 48 | 41 | 25 | 3 | 2880 | 6.2A | 50 | 4267
序列号 | 型号 | 流量Q （m³/H） | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 口径(mm) | 功率(kw) | 转速(r/min) | 额定电流(A) | 效率(%) | 销售价(RMB)
009 | KPL8-120-0.75 | 扬程h(M) | 18 | 17 | 16.5 | 16 | 15 | 11 | 40 | 0.75 | 2850 | 1.8A | 48 | 2652
010 | KPL8-130-1.1 |  | 20 | 19.5 | 19 | 18 | 17 | 12 | 40 | 1.1 | 2850 | 2.5A | 42 | 2805
011 | KPL10-140-1.1 |  | 26 | 25 | 24 | 22 | 18 | 13 | 40 | 1.1 | 2850 | 2.5A | 44 | 2924
012 | KPL10-150-1.5 |  | 28 | 27 | 26 | 25 | 22 | 18 | 40 | 1.5 | 2870 | 3.2A | 42 | 3128
序列号 | 型号 | 流量Q （m³/H） | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 口径(mm) | 功率(kw) | 转速(r/min) | 额定电流(A) | 效率(%) | 销售价(RMB)
013 | KPL10-160-2.2 | 扬程h(M) | 35 | 34 | 32 | 30 | 26 | 20 | 40 | 2.2 | 2860 | 4.7A | 41 | 3213
014 | KPL12-180-2.2 |  | 39 | 38 | 37 | 36 | 35 | 32 | 40 | 2.2 | 2860 | 4.7A | 36 | 3485
015 | KPL12-190-3 |  | 45 | 44 | 43 | 42 | 40 | 37 | 40 | 3 | 2880 | 6.2A | 38 | 4420
016 | KPL12-200-4 |  | 52.5 | 52 | 51 | 50 | 49 | 45 | 40 | 4 | 2910 | 7.8A | 42 | 5066
序列号 | 型号 | 流量Q （m³/H） | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 口径(mm) | 功率(kw) | 转速(r/min) | 额定电流(A) | 效率(%) | 销售价(RMB)
017 | KPL14-120-1.1 | 扬程h(M) | 19 | 18 | 17 | 16.5 | 15 | 13 | 50 | 1.1 | 2850 | 2.5A | 60 | 2941
018 | KPL14-130-1.5 |  | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 16 | 50 | 1.5 | 2870 | 4.7A | 57 | 3145
序列号 | 型号 | 流量Q （m³/H） | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 口径(mm) | 功率(kw) | 转速(r/min) | 额定电流(A) | 效率(%) | 销售价(RMB)
019 | KPL20-150-2.2 | 扬程h(M) | 30 | 29 | 28 | 27 | 24 | 17 | 50 | 2.2 | 2860 | 4.7A | 56 | 3536
020 | KPL20-160-3 |  | 34 | 33 | 32.5 | 32 | 30 | 23 | 50 | 3 | 2880 | 6.2A | 57 | 4505
序列号 | 型号 | 流量Q （m³/H） | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 口径(mm) | 功率(kw) | 转速(r/min) | 额定电流(A) | 效率(%) | 销售价(RMB)
021 | KPL20-170-4 | 扬程h(M) | 38 | 37 | 36 | 35 | 30 | 27 | 50 | 4 | 2910 | 7.8A | 56 | 5151
022 | KPL25-180-5.5 |  | 45 | 44 | 43 | 42 | 40 | 36 | 50 | 5.5 | 2920 | 11A | 57 | 7480
023 | KPL25-200-7.5 |  | 51 | 50 | 49 | 47 | 45 | 40 | 50 | 7.5 | 2920 | 14A | 46 | 8619
024 | KPL25-220-11 |  | 67 | 66 | 65 | 63 | 60 | 54 | 50 | 11 | 2940 | 21A | 47 | 12121
序列号 | 型号 | 流量Q （m³/H） | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 口径(mm) | 功率(kw) | 转速(r/min) | 额定电流(A) | 效率(%) | 销售价(RMB)
025 | KPL26-120-2.2 | 扬程h(M) | 21 | 20 | 19 | 18 | 16 | 14 | 65 | 2.2 | 2860 | 4.7A | 62 | 3502
026 | KPL26-130-3 |  | 24 | 23 | 22 | 20 | 17 | 15 | 65 | 3 | 2880 | 6.2A | 63 | 4301
序列号 | 型号 | 流量Q （m³/H） | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 口径(mm) | 功率(kw) | 转速(r/min) | 额定电流(A) | 效率(%) | 销售价(RMB)
027 | KPL30-150-4 | 扬程h(M) | 30 | 29 | 26 | 25 | 23 | 18 | 65 | 4 | 2910 | 7.8A | 65 | 5287
028 | KPL30-160-5.5 |  | 38 | 36 | 34 | 32 | 28 | 26 | 65 | 5.5 | 2920 | 11A | 69 | 7599
序列号 | 型号 | 流量Q （m³/H） | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 口径(mm) | 功率(kw) | 转速(r/min) | 额定电流(A) | 效率(%) | 销售价(RMB)
029 | KPL30-170-7.5 | 扬程h(M) | 42 | 41 | 39 | 36 | 34 | 30 | 65 | 7.5 | 2920 | 14A | 64 | 8534
030 | KPL40-190-7.5 |  | 50 | 48 | 46 | 44 | 38 | 32 | 65 | 7.5 | 2920 | 14A | 62 | 8840
031 | KPL40-210-11 |  | 64 | 62 | 58 | 55 | 48 | 42 | 65 | 11 | 2940 | 21A | 58 | 12342
032 | KPL40-230-15 |  | 68 | 67 | 65 | 62 | 58 | 54 | 65 | 15 | 2940 | 28A | 60 | 14178
序列号 | 型号 | 流量Q （m³/H） | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 口径(mm) | 功率(kw) | 转速(r/min) | 额定电流(A) | 效率(%) | 销售价(RMB)
033 | KPL50-130-3 | 扬程h(M) | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 14 | 80 | 3 | 2880 | 6.2A | 74 | 4709
034 | KPL50-140-4 |  | 26 | 25 | 24 | 23 | 21 | 18 | 80 | 4 | 2910 | 7.8A | 75 | 5355
序列号 | 型号 | 流量Q （m³/H） | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 口径(mm) | 功率(kw) | 转速(r/min) | 额定电流(A) | 效率(%) | 销售价(RMB)
035 | KPL70-150-5.5 | 扬程h(M) | 26 | 25 | 24 | 22 | 19 | 16 | 80 | 5.5 | 2920 | 11A | 67 | 7820
036 | KPL70-160-7.5 |  | 31 | 30 | 29 | 27 | 25 | 22 | 80 | 7.5 | 2920 | 14A | 72 | 8755
序列号 | 型号 | 流量Q （m³/H） | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 口径(mm) | 功率(kw) | 转速(r/min) | 额定电流(A) | 效率(%) | 销售价(RMB)
037 | KPL90-180-11 | 扬程h(M) | 37 | 36 | 35 | 33 | 30 | 27 | 80 | 11 | 2940 | 21A | 69 | 12223
038 | KPL90-190-15 |  | 44 | 43 | 41 | 39 | 34 | 32 | 80 | 15 | 2940 | 28A | 74 | 14059
序列号 | 型号 | 流量Q （m³/H） | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 口径(mm) | 功率(kw) | 转速(r/min) | 额定电流(A) | 效率(%) | 销售价(RMB)
039 | KPL100-210-18.5 | 扬程h(M) | 59 | 57 | 55 | 52 | 48 | 45 | 80 | 18.5 | 2940 | 34A | 77 | 16218
040 | KPL100-220-22 |  | 64 | 63 | 61 | 58 | 54 | 50 | 80 | 22 | 2950 | 41A | 73 | 18972
序列号 | 型号 | 流量Q （m³/H） | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 口径(mm) | 功率(kw) | 转速(r/min) | 额定电流(A) | 效率(%) | 销售价(RMB)
041 | KPL110-155-7.5 | 扬程h(M) | 26 | 24 | 22 | 19 | 16 | 11 | 80 | 7.5 | 2920 | 14A | 76 | 8891
042 | KPL110-165-11 |  | 34 | 32 | 31 | 29 | 27 | 23 | 80 | 11 | 2940 | 21A | 74 | 12240
043 | KPL110-175-15 |  | 40 | 39 | 38 | 36 | 34 | 32 | 80 | 15 | 2940 | 28A | 80 | 14076
044 | KPL100-130-5.5 |  | 16 | 15 | 13 | 12 | 11 | 9 | 100 | 5.5 | 2920 | 11A | 69 | 8160
序列号 | 型号 | 流量Q （m³/H） | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 口径(mm) | 功率(kw) | 转速(r/min) | 额定电流(A) | 效率(%) | 销售价(RMB)
045 | KPL100-140-7.5 | 扬程h(M) | 23 | 21 | 20 | 18 | 16 | 14 | 100 | 7.5 | 2920 | 14A | 72 | 9095
046 | KPL100-150-11 |  | 27 | 26 | 25 | 24 | 22 | 20 | 100 | 11 | 2940 | 21A | 75 | 12512
序列号 | 型号 | 流量Q （m³/H） | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 口径(mm) | 功率(kw) | 转速(r/min) | 额定电流(A) | 效率(%) | 销售价(RMB)
047 | KPL120-170-15 | 扬程h(M) | 38 | 37 | 36 | 34 | 32 | 26 | 100 | 15 | 2940 | 28A | 74 | 14535
048 | KPL120-180-18.5 |  | 42 | 41 | 39 | 37 | 34 | 32 | 100 | 18.5 | 2940 | 34A | 75 | 16354
序列号 | 型号 | 流量Q （m³/H） | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 口径(mm) | 功率(kw) | 转速(r/min) | 额定电流(A) | 效率(%) | 销售价(RMB)
049 | KPL130-200-22 | 扬程h(M) | 53 | 52 | 50 | 48 | 43 | 39 | 100 | 22 | 2950 | 41A | 72 | 19414
050 | KPL130-220-30 |  | 61 | 60 | 58 | 56 | 53 | 50 | 100 | 30 | 2960 | 55A | 72 | 22032
051 | KPL130-230-37 |  | 72 | 70 | 69 | 67 | 64 | 60 | 100 | 37 | 2960 | 67A | 72 | 23987
序列号 | 型号 | 流量Q （m³/H） | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 口径(mm) | 功率(kw) | 转速(r/min) | 额定电流(A) | 效率(%) | 销售价(RMB)
052 | KPL200-250-11 | 扬程h(M) | 17 | 16 | 15 | 14 | 12 | 10 | 125 | 11 | 1460 | 22A | 75 | 15963
序列号 | 型号 | 流量Q （m³/H） | 140 | 160 | 200 | 220 | 240 | 260 | 口径(mm) | 功率(kw) | 转速(r/min) | 额定电流(A) | 效率(%) | 销售价(RMB)
053 | KPL200-270-15 | 扬程h(M) | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 125 | 15 | 1460 | 29A | 80 | 18054
054 | KPL200-280-18.5 |  | 26 | 25 | 23 | 22 | 21 | 20 | 125 | 18.5 | 1480 | 35A | 82 | 20774
序列号 | 型号 | 流量Q （m³/H） | 140 | 160 | 200 | 240 | 260 | 280 | 口径(mm) | 功率(kw) | 转速(r/min) | 额定电流(A) | 效率(%) | 销售价(RMB)
055 | KPL220-310-22 | 扬程h(M) | 29 | 28 | 26 | 23 | 21 | 19 | 125 | 22 | 1480 | 42A | 80 | 23341
056 | KPL220-340-30 |  | 36 | 35 | 33 | 30 | 28 | 26 | 125 | 30 | 1470 | 57A | 82 | 26129
序列号 | 型号 | 流量Q （m³/H） | 140 | 160 | 200 | 240 | 260 | 280 | 口径(mm) | 功率(kw) | 转速(r/min) | 额定电流(A) | 效率(%) | 销售价(RMB)
057 | KPL240-380-37 | 扬程h(M) | 49 | 48 | 45 | 41 | 38 | 35 | 125 | 37 | 1480 | 70A | 76 | 31518
058 | KPL240-400-45 |  | 54 | 53 | 52 | 46 | 44 | 37 | 125 | 45 | 1480 | 84A | 78 | 34187
059 | KPL240-430-55 | 扬程h(M) | 59 | 58 | 56 | 50 | 48 | 46 | 125 | 55 | 1480 | 103 | 80 | 39661
060 | KPL250-250-15 | 扬程h(M) | 22 | 21 | 20 | 18 | 17 | 13 | 150 | 15 | 1460 | 29 | 81 | 18496
序列号 | 型号 | 流量Q （m³/H） | 140 | 160 | 200 | 240 | 260 | 280 | 口径(mm) | 功率(kw) | 转速(r/min) | 额定电流(A) | 效率(%) | 销售价(RMB)
061 | KPL250-270-18.5 | 扬程h(M) | 24 | 23 | 22 | 20 | 18 | 16 | 150 | 18.5 | 1480 | 35 | 82 | 21199
062 | KPL280-290-22 |  | 28 | 26 | 25 | 23 | 21 | 20 | 150 | 22 | 1470 | 42A | 80 | 23919
序列号 | 型号 | 流量Q （m³/H） | 160 | 200 | 240 | 280 | 300 | 320 | 口径(mm) | 功率(kw) | 转速(r/min) | 额定电流(A) | 效率(%) | 销售价(RMB)
063 | KPL280-300-30 | 扬程h(M) | 35 | 34 | 32 | 29 | 27 | 25 | 150 | 30 | 1470 | 57A | 82 | 26707
064 | KPL280-330-37 |  | 39 | 38 | 36 | 34 | 32 | 29 | 150 | 37 | 1480 | 70A | 83 | 31076
序列号 | 型号 | 流量Q （m³/H） | 160 | 200 | 240 | 280 | 300 | 320 | 口径(mm) | 功率(kw) | 转速(r/min) | 额定电流(A) | 效率(%) | 销售价(RMB)
065 | KPL300-400-45 | 扬程h(M) | 51 | 50 | 46 | 43 | 40 | 36 | 150 | 45 | 1480 | 84A | 81 | 34748
066 | KPL300-420-55 |  | 55 | 54 | 51 | 49 | 46 | 41 | 150 | 55 | 1480 | 103A | 80 | 40188
067 | KPL300-440-75 |  | 64 | 62 | 60 | 57 | 54 | 50 | 150 | 75 | 1480 | 136A | 83 | 47090
序列号 | 型号 | 流量Q （m³/H） | 200 | 250 | 300 | 350 | 380 | 400 | 口径(mm) | 功率(kw) | 转速(r/min) | 额定电流(A) | 效率(%) | 销售价(RMB)
068 | KPL350-260-18.5 | 扬程h(M) | 20 | 19 | 17 | 16 | 15 | 13 | 200 | 18.5 | 1480 | 35A | 82 | 23477
序列号 | 型号 | 流量Q （m³/H） | 200 | 250 | 300 | 350 | 380 | 400 | 口径(mm) | 功率(kw) | 转速(r/min) | 额定电流(A) | 效率(%) | 销售价(RMB)
069 | KPL350-270-22 | 扬程h(M) | 23 | 22 | 21 | 19 | 18 | 16 | 200 | 22 | 1470 | 42A | 83 | 25075
070 | KPL350-280-30 |  | 26 | 25 | 24 | 22 | 21 | 19 | 200 | 30 | 1470 | 57A | 84 | 27897
序列号 | 型号 | 流量Q （m³/H） | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 口径(mm) | 功率(kw) | 转速(r/min) | 额定电流(A) | 效率(%) | 销售价(RMB)
071 | KPL450-300-37 | 扬程h(M) | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 22 | 200 | 37 | 1480 | 70 | 81 | 33507
072 | KPL450-320-45 |  | 33 | 32 | 31 | 30 | 28 | 26 | 200 | 45 | 1480 | 84 | 82 | 36176
序列号 | 型号 | 流量Q （m³/H） | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 口径(mm) | 功率(kw) | 转速(r/min) | 额定电流(A) | 效率(%) | 销售价(RMB)
073 | KPL450-330-55 | 扬程h(M) | 37 | 36 | 34 | 33 | 30 | 28 | 200 | 55 | 1480 | 103 | 83 | 41650
序列号 | 型号 | 流量Q （m³/H） | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 口径(mm) | 功率(kw) | 转速(r/min) | 额定电流(A) | 效率(%) | 销售价(RMB)
074 | KPL500-380-75 | 扬程h(M) | 42 | 41 | 39 | 35 | 33 | 30 | 200 | 75 | 1480 | 136 | 80 | 50116
075 | KPL500-400-90 |  | 54 | 50 | 44 | 42 | 38 | 36 | 200 | 90 | 1480 | 162 | 82 | 55080
076 | KPL500-430-110 |  | 62 | 59 | 55 | 51 | 46 | 44 | 200 | 110 | 1480 | 202 | 84 | 78336
序列号 | 型号 | 流量Q （m³/H） | 300 | 400 | 500 | 600 | 650 | 700 | 口径(mm) | 功率(kw) | 转速(r/min) | 额定电流(A) | 效率(%) | 销售价(RMB)
077 | KPL600-280-37 | 扬程h(M) | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 | 10 | 250 | 37 | 1480 | 70A | 80 | 38165
078 | KPL600-300-45 |  | 28 | 26 | 24 | 22 | 20 | 18 | 250 | 45 | 1480 | 84A | 81 | 40800
序列号 | 型号 | 流量Q （m³/H） | 400 | 500 | 600 | 700 | 750 | 800 | 口径(mm) | 功率(kw) | 转速(r/min) | 额定电流(A) | 效率(%) | 销售价(RMB)
079 | KPL700-320-55 | 扬程h(M) | 32 | 30 | 28 | 26 | 24 | 20 | 250 | 55 | 1480 | 103A | 82 | 46053
080 | KPL700-340-75 |  | 36 | 34 | 32 | 30 | 28 | 24 | 250 | 75 | 1480 | 136 | 84 | 52921
备注：我公司提供的5.5KW以下的全部为YE2电机，所以价格相同。

## 钢材理论重量表 (hidden)
钢材理论重量表
角钢（等边） |  | 槽 钢 |  | 工字钢 |  | 焊 管 |  | 热镀锌管 |  | 圆钢 |  | 单价 | 6米 | 一米
规格 | 公斤/米 | 规格 | 公斤/米 | 规格 | 公斤/米 | 规格 | 公斤/米 | 公斤/米 |  | 规格 | 公斤/米 | 16.5 | 20.79 | 3.465
20*3 | 0.889 | 5# | 5.438 | 10# | 11.261 | DN15 1/2〞 | 1.26 | 1.33 |  | 8 MM | 0.395 | 16.5 | 26.895 | 4.4825
25*3 | 1.124 | 6.3# | 6.634 | 12# | 13.987 | DN20 3/4〞 | 1.63 | 1.73 |  | 10 MM | 0.617 | 16.5 | 39.93 | 6.655
30*3 | 1.373 | 6.5# | 6.709 | 12#B | 14.223 | DN25 1〞 | 2.42 | 2.57 |  | 12 MM | 0.888 | 16.5 | 51.48 | 8.58
40*4 | 2.422 | 8# | 8.046 | 14# | 16.89 | DN32 11/4〞 | 3.12 | 3.32 |  | 14MM | 1.21 | 16.5 | 63.36 | 10.56
50*5 | 3.77 | 10# | 10.007 | 16# | 20.513 | DN40 11/2〞 | 3.84 | 4.07 |  | 16MM | 1.58 | 16.5 | 80.52 | 13.42
63*6 | 5.721 | 12#A | 12.059 | 18# | 24.143 | DN50 2〞 | 4.88 | 5.17 |  | 18MM | 2 | 16.5 | 109.56 | 18.26
70*7 | 7.398 | 12#B | 12.318 | 20# | 27.929 | DN65 21/2〞 | 6.64 | 7.04 |  | 20MM | 2.47 | 16.5 | 137.61 | 22.935
75*7 | 7.976 | 14# | 14.535 | 20#B | 36.524 | DN80 3〞 | 8.34 | 8.84 |  | 22MM | 2.98 | 16.5 | 179.025 | 29.8375
75*8 | 9.03 | 14#B | 16.733 | 22# | 33.07 | DN100 4〞 | 10.85 | 11.5 |  | 24MM | 3.55 | 16.5 | 248.16 | 41.36 | 112 | 70.64
80*8 | 9.658 | 16# | 17.24 | 22#B | 36.524 | DN125 5〞 | 15.04 | 15.94 |  | 25MM | 3.85 | 16.5 | 293.865 | 48.9775
80*10 | 11.874 | 16#B | 19.752 | 24# | 37.477 | DN150 6〞 | 17.81 | 18.88 |  | 28MM | 4.83
90*8 | 10.946 | 18# | 20.174 | 24#B | 41.245 | DN200 8〞 | 31.52 | 33.41 |  | 30MM | 5.55
90*10 | 13.476 | 18#B | 23 | 25# | 38.105 |  |  |  |  | 32 MM | 6.31
100*10 | 15.12 | 20# | 22.637 | 25#B | 42.03 | 扁钢公斤/米 |  | 花纹板 公斤/㎡ |  | 35 MM | 7.55
110*10 | 16.69 | 20#B | 25.777 | 27# | 42.825 | 16*2 | 0.25 | 3MM | 26.6 | 38 MM | 8.9
125*10 | 19.133 | 22# | 24.999 | 27#B | 47.084 | 20*3 | 0.47 | 4MM | 34.4 | 40 MM | 9.87
125*12 | 22.696 | 22#B | 28.453 | 28# | 43.492 | 25*3 | 0.59 | 5MM | 42.3 | 42 MM | 10.87
140*12 | 25.522 | 24# | 26.86 | 28#B | 47.888 | 30*3 | 0.71 | 6MM | 50.1 | 45 MM | 12.43
140*14 | 29.49 | 24#B | 30.628 | 30# | 48.084 | 40*4 | 1.26 | 8MM | 65.8 | 50 MM | 15.42
160*12 | 33.987 | 25# | 27.41 | 30#B | 52.794 | 50*5 | 1.96 | 钢板 公斤/㎡ |  | 55 MM | 18.6
160*14 | 38.518 | 25#B | 31.335 | 32# | 57.741 | 60*6 | 2.83 | 1MM | 7.85 | 60 MM | 22.2
180*16 | 43.542 | 27# | 35.077 | 32#B |  | 70*7 | 3.85 | 1.2 MM | 9.42 | 65 MM | 26
180*18 | 48.634 | 27#B | 39.316 | 36# | 60.037 | 80*8 | 5.02 | 1.5 MM | 11.775 | 70 MM | 30.2
200*18 | 54.401 | 28# | 35.823 | 36#B | 65.689 | 90*9 | 6.36 | 1.8MM | 4.36 | 75 MM | 34.7
200*20 | 60.056 | 28#B | 40.219 | 40# | 67.589 | 100*10 | 7.85 | 2.0MM | 15.7 | 80 MM | 39.5
200*24 | 71.168 | 30# | 34.463 | 40#B | 73.87 | 100*8 | 6.28 | 2.5MM | 19.63 | 85 MM | 44.58
|  | 30#B | 39.173 | 50#B | 101.554 |  |  | 3.0MM | 23.55 | 90 MM | 49.9
。无缝钢管计算公式为：外径-臂厚*臂厚*0.02466=每米重量 例如：ф159*5无缝钢管每米重量计算为：
【159-5*5*0.02466=18.988公斤/米】
。螺旋焊管计算方法与无缝钢管相同.（试用于焊接钢管）.螺旋焊管每米另加0.5公斤
。钢板重量计算方法为：长*宽*厚*7.85 例如：一块8.5米长1.8宽厚为12MM的钢板重量为：
【8.5*1.8*12*7.85=1441.26公斤】 扁钢的重量与钢板相同.
。圆钢 螺纹钢每米重量计算方法为：直径*直径*0.00617 例如：计算ф85MM圆钢及18MM螺纹钢每米重量分别为：
【85*85*0.00617=44.578公斤/米 】 【 18*18*0.00617=2.00公斤/米】
不锈钢的比重为：8.00 铝的比重为：2.8

## 多联机管径计算
多联机管径计算 | [11 empty] | 抖音搜索：暖通中国，持续分享！ |  |  |  |  | 图纸代画/预算代做/标书/暖通设计培训/陈工13261884288
管径计算范围为 20-150 | 多联机气管 |  |  |  | 计算结果 |  | 管径计算范围为 20-125 | 冷凝水 | [9 empty] | 冷媒管管径选取
| 型号 | 冷量kW | 数量 | 总冷kW | 液管 | 气管 |  | 型号 | 冷量kW | 数量 | 总冷kW | [6 empty] | 10KW ＜Q 6.35/12.7
| 22 | 2.2 |  | 0 | 19.05 | 41.3 |  | 22 | 2.2 | 0 | 0 | [6 empty] | 10KW ≤Q＜ 16.8KW 9.52/15.88
| 25 | 2.5 |  | 0 |  |  |  | 25 | 2.5 | 0 | 0 | [6 empty] | 16.8KW ≤Q＜ 22.4KW 9.52/19.05
| 28 | 2.8 | 1 | 2.8 | 分歧管 | 冷凝水管 |  | 28 | 2.8 | 1 | 2.8 | [6 empty] | 22.4KW ≤Q＜ 33KW 9.52/22.23
| 32 | 3.2 |  | 0 | FQ03 | 40 |  | 32 | 3.2 | 0 | 0 | [6 empty] | 33KW ≤Q＜ 47KW 12.7/25.4（28.58）
| 36 | 3.6 |  | 0 |  |  |  | 36 | 3.6 | 0 | 0 | [6 empty] | 47KW ≤Q＜ 71KW 15.88/28.58
| 40 | 4 |  | 0 |  |  |  | 40 | 4 | 0 | 0 | [6 empty] | 71KW ≤Q＜ 104KW 19.05/31.75
| 45 | 4.5 | 20 | 90 |  |  |  | 45 | 4.5 | 20 | 90 | [6 empty] | 104KW ≤Q＜ 145KW 19.05/38.1
| 50 | 5 |  | 0 |  |  |  | 50 | 5 | 0 | 0 | [6 empty] | 145KW ≤Q＜ 185KW 19.05/41.28
| 56 | 5.6 |  | 0 |  |  |  | 56 | 5.6 | 0 | 0 | [6 empty] | 185KW ≤Q 22.23/44.45
| 63 | 6.3 |  | 0 |  |  |  | 63 | 6.3 | 0 | 0
| 71 | 7.1 | 5 | 35.5 |  |  |  | 71 | 7.1 | 5 | 35.5
| 80 | 8 |  | 0 |  |  |  | 80 | 8 | 0 | 0 | [6 empty] | 2个机器汇一起最少是9.5/15.9
| 90 | 9 |  | 0 |  |  |  | 90 | 9 | 0 | 0
| 100 | 10 |  | 0 |  |  |  | 100 | 10 | 0 | 0
| 112 | 11.2 |  | 0 |  |  |  | 112 | 11.2 | 0 | 0
| 125 | 12.5 |  | 0 |  |  |  | 125 | 12.5 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2013.7.24
| 140 | 14 |  | 0 |  |  |  | 140 | 14 | 0 | 0
合计 | 128.3 |  | kW | 128.3 |  |  | 合计 | 128.3 |  | kW
冷凝水管径选取
管径计算范围为 20-150 | 多联机气管 |  |  |  | 计算结果 |  | 管径计算范围为 20-125 | 冷凝水 |  |  |  |  | 上出风 |  |  |  | 侧出风 | 7KW ≤Q DN20
| 型号 | 冷量kW | 数量 | 总冷kW | 液管 | 气管 |  | 型号 | 冷量kW | 数量 | 总冷kW |  | 液管 | kg/m | m | kg | kg | 7KW ＜Q≤ 17.6KW DN25
| 22 | 2.2 |  | 0 | 6.35 | 12.7 |  | 22 | 2.2 | 0 | 0 |  | 6.35 | 0.022 | 5 | 0.11 | 2 | 17.6KW ＜Q≤ 100KW DN32
| 25 | 2.5 |  | 0 |  |  |  | 25 | 2.5 | 0 | 0 |  | 9.52 | 0.054 |  | 0 | 0 | 100KW ＜Q≤ 176KW DN40
| 28 | 2.8 |  | 0 | 分歧管 | 冷凝水管 |  | 28 | 2.8 | 0 | 0 |  | 12.7 | 0.11 | 16 | 1.76 | 32 | 176KW ＜Q≤ 598KW DN50
| 32 | 3.2 |  | 0 | FQ01A | 20 |  | 32 | 3.2 | 0 | 0 |  | 15.9 | 0.17 |  | 0 | 液管小于50m无需追加 | 598KW ＜Q≤ 1055KW DN80
| 36 | 3.6 |  | 0 |  |  |  | 36 | 3.6 | 0 | 0 |  | 19.05 | 0.25 |  | 0
| 40 | 4 |  | 0 |  |  |  | 40 | 4 | 0 | 0 |  | 22.2 | 0.35 |  | 0
| 45 | 4.5 |  | 0 |  |  |  | 45 | 4.5 | 0 | 0 |  | 25.4 | 0.52 |  | 0
| 50 | 5 |  | 0 |  |  |  | 50 | 5 | 0 | 0 |  | 28.6 | 0.68 |  | 0
| 56 | 5.6 |  | 0 |  |  |  | 56 | 5.6 | 0 | 0 |  | 追加冷媒/kg |  |  | 1.87 | -0.864
| 63 | 6.3 |  | 0 |  |  |  | 63 | 6.3 | 0 | 0 |  |  |  |  | 上出风 | 侧出风 | 暖通中国，助力暖通企业发展！抖音搜索：暖通中国，获取更多暖通知识！
| 71 | 7.1 |  | 0 |  |  |  | 71 | 7.1 | 0 | 0 | [6 empty] | 暖通：空调，地暖，新风,防排烟施工图，竣工图。锅炉房，制冷站房，热力管网，蒸汽管道！
| 80 | 8 |  | 0 |  |  |  | 80 | 8 | 0 | 0
| 90 | 9 |  | 0 |  |  |  | 90 | 9 | 0 | 0 | [6 empty] | 给排水：给水、热水、消防工程施工图、消防专篇、图审意见修改、图审的百分百包过。
| 100 | 10 |  | 0 |  |  |  | 100 | 10 | 0 | 0
| 112 | 11.2 |  | 0 |  |  |  | 112 | 11.2 | 0 | 0 | [6 empty] | 电气：强弱电、配电箱、消防电等
| 125 | 12.5 |  | 0 |  |  |  | 125 | 12.5 | 0 | 0
| 140 | 14 |  | 0 |  |  |  | 140 | 14 | 0 | 0 | [6 empty] | 安装预算，报价单，配置表！
合计 | 0 |  | kW | 0 |  |  | 合计 | 0 |  | kW | [7 empty] | 提供图纸预审，可行性报告，工程决算，全国定额，标书制作等服务！
技术总工：13261884288

## 新风冷量计算表
暖通中国，助力暖通企业发展！抖音搜索：暖通中国，获取更多暖通知识！
室外干球温度 | 35 | ℃ | 室内干球温度 | 27 | ℃ | 暖通：空调，地暖，新风,防排烟施工图，竣工图。锅炉房，制冷站房，热力管网，蒸汽管道！
室外湿球温度 | 24 | ℃ | 室内湿球温度 | 19.5 | ℃
焓值： | 72.3 | kJ/kg | 焓值： | 55.9 | kJ/kg | 给排水：给水、热水、消防工程施工图、消防专篇、图审意见修改、图审的百分百包过。
新风量 | 1500 | m3/h |  |  |  | 电气：强弱电、配电箱、消防电等
所需冷量 Q | 8200 | W |  |  |  | 安装预算，报价单，配置表！
提供图纸预审，可行性报告，工程决算，全国定额，标书制作等服务！
技术总工：13261884288

## 大卡千瓦兆瓦转换表 (hidden)
kcal/h |  | w |  | KW |  | MW | KJ
1360000 |  | 1581680 |  | 1581.68 |  | 1.5817 | 5698400
0.85985 |  | 1 |  | 0.001 |  | 1e-06 | 3.6028
859.8452 |  | 1000 |  | 1 |  | 0.001 | 3602.7515
859845.2279 |  | 1000000 |  | 1000 |  | 1 | 3602751.5047
0.23866 |  | 0.27757 |  | 0.00027757 |  | 2.7757e-07 | 1
Q | KG | 温差℃ | 1千卡/KG*℃ | 千卡 | 一吨水热水需热量
千卡 | 1000 | 40 | 34 | 1360000
|  |  |  | 每小时制热量（KW） |  |  |  | 158.168

## 管径流速流量对照表
管径/流速/流量对照表 | [17 empty] | 暖通中国，助力暖通企业发展！抖音搜索：暖通中国，获取更多暖通知识！
管径(DN) | 流量 m3/h | [16 empty] | 暖通：空调，地暖，新风,防排烟施工图，竣工图。锅炉房，制冷站房，热力管网，蒸汽管道！
| 0.4m/s | 0.6m/s | 0.8m/s | 1.0m/s | 1.2m/s | 1.4m/s | 1.6m/s | 1.8m/s | 2.0m/s | 2.2m/s | 2.4m/s | 2.6m/s | 2.8m/s | 3.0m/s | 0.7
20 | 0.45239 | 0.67858 | 0.90478 | 1.131 | 1.3572 | 1.5834 | 1.8096 | 2.0357 | 2.2619 | 2.4881 | 2.7143 | 2.9405 | 3.1667 | 3.3929 | 0.9694 | 1 | 20 | 给排水：给水、热水、消防工程施工图、消防专篇、图审意见修改、图审的百分百包过。
25 | 0.70686 | 1.0603 | 1.4137 | 1.7671 | 2.1206 | 2.474 | 2.8274 | 3.1809 | 3.5343 | 3.8877 | 4.2411 | 4.5946 | 4.948 | 5.3014 | 1.5147 | 2 | 25
32 | 1.1581 | 1.7372 | 2.3162 | 2.8953 | 3.4743 | 4.0534 | 4.6325 | 5.2115 | 5.7906 | 6.3696 | 6.9487 | 7.5277 | 8.1068 | 8.6859 | 3.3089 | 3 | 32 | 电气：强弱电、配电箱、消防电等
40 | 1.8096 | 2.7143 | 3.6191 | 4.5239 | 5.4287 | 6.3334 | 7.2382 | 8.143 | 9.0478 | 9.9526 | 10.8573 | 11.7621 | 12.6669 | 13.5717 | 5.1702 | 5 | 40
50 | 2.8274 | 4.2411 | 5.6549 | 7.0686 | 8.4823 | 9.896 | 11.3097 | 12.7234 | 14.1372 | 15.5509 | 16.9646 | 18.3783 | 19.792 | 21.2057 | 10.098 | 10 | 50 | 安装预算，报价单，配置表！
65 | 4.7784 | 7.1675 | 9.5567 | 11.9459 | 14.3351 | 16.7242 | 19.1134 | 21.5026 | 23.8918 | 26.281 | 28.6701 | 31.0593 | 33.4485 | 35.8377 | 20.4787 | 20 | 65 | 提供图纸预审，可行性报告，工程决算，全国定额，标书制作等服务！
80 | 7.2382 | 10.8573 | 14.4764 | 18.0956 | 21.7147 | 25.3338 | 28.9529 | 32.572 | 36.1911 | 39.8102 | 43.4293 | 47.0484 | 50.6675 | 54.2867 | 31.0209 | 31 | 80 | 技术总工：13261884288
100 | 11.3097 | 16.9646 | 22.6194 | 28.2743 | 33.9292 | 39.584 | 45.2389 | 50.8937 | 56.5486 | 62.2035 | 67.8583 | 73.5132 | 79.168 | 84.8229 | 56.5486 | 56 | 100
125 | 17.6714 | 26.5072 | 35.3429 | 44.1786 | 53.0143 | 61.85 | 70.6857 | 79.5215 | 88.3572 | 97.1929 | 106.0286 | 114.8643 | 123.7001 | 132.5358 | 100.9796 | 100 | 125
150 | 25.4469 | 38.1703 | 50.8937 | 63.6172 | 76.3406 | 89.064 | 101.7875 | 114.5109 | 127.2344 | 139.9578 | 152.6812 | 165.4047 | 178.1281 | 190.8515 | 145.4107 | 145 | 150
200 | 45.2389 | 67.8583 | 90.4778 | 113.0972 | 135.7166 | 158.3361 | 180.9555 | 203.575 | 226.1944 | 248.8138 | 271.4333 | 294.0527 | 316.6722 | 339.2916 | 290.8214 | 290 | 200
250 | 70.6857 | 106.0286 | 141.3715 | 176.7144 | 212.0573 | 247.4001 | 282.743 | 318.0859 | 353.4287 | 388.7716 | 424.1145 | 459.4574 | 494.8003 | 530.1431 | 454.4084 | 454 | 250
300 | 101.7875 | 152.6812 | 203.575 | 254.4687 | 305.3624 | 356.2562 | 407.1499 | 458.0437 | 508.9374 | 559.8311 | 610.7249 | 661.6186 | 712.5124 | 763.4061 | 727.0534 | 727 | 300
350 | 138.5441 | 207.8161 | 277.0881 | 346.3602 | 415.6322 | 484.9042 | 554.1763 | 623.4483 | 692.7204 | 761.9924 | 831.2644 | 900.5365 | 969.8085 | 1039.0805 | 1088.5605 | 1088
400 | 180.9555 | 271.4333 | 361.911 | 452.3888 | 542.8666 | 633.3443 | 723.8221 | 814.2998 | 904.7776 | 995.2554 | 1085.7331 | 1176.2109 | 1266.6886 | 1357.1664 | 1421.7934 | 1421
450 | 229.0218 | 343.5327 | 458.0437 | 572.5546 | 687.0655 | 801.5764 | 916.0873 | 1030.5982 | 1145.1091 | 1259.6201 | 1374.131 | 1488.6419 | 1603.1528 | 1717.6637
500 | 282.743 | 424.1145 | 565.486 | 706.8575 | 848.229 | 989.6005 | 1130.972 | 1272.3435 | 1413.715 | 1555.0865 | 1696.458 | 1837.8295 | 1979.201 | 2120.5725
600 | 407.1499 | 610.7249 | 814.2998 | 1017.8748 | 1221.4498 | 1425.0247 | 1628.5997 | 1832.1746 | 2035.7496 | 2239.3246 | 2442.8995 | 2646.4745 | 2850.0494 | 3053.6244
管径(DN) | 流量 m3/h 0.4m/s: 流速推荐值m/s:
| 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400
闭式系统 | 0.5-0.6 | 0.6-0.7 | 0.7-0.9 | 0.8-1 | 0.9-1.2 | 1.1-1.4 | 1.2-1.6 | 1.3-1.8 | 1.5-2.0 | 1.6-2.2 | 1.8-2.5 | 1.8-2.6 | 1.9-2.9 | 1.6-2.5 | 1.8-2.6
开式系统 | 0.4-0.5 | 0.5-0.6 | 0.6-0.8 | 0.7-0.9 | 0.8-1.0 | 0.9-1.2 | 1.1-1.4 | 1.2-1.6 | 1.4-1.8 | 1.5-2.0 | 1.6-2.3 | 1.7-2.4 | 1.7-2.4 | 1.6-2.1 | 1.8-2.3

## 铜管重量保温每米单价 (hidden)
去磷紫铜管重量估算
管径 | 壁厚 | 长度 | 重量 | 总重 | 单价 | 总价 | 备注(D公司)
6.35 | 0.8 | 1 | 0.12408 | 0.12408 | 80 | 9.9261 | 0.8
9.53 | 0.8 | 1 | 0.19517 | 0.19517 | 80 | 15.6134 | 0.8
12.7 | 0.8 | 1 | 0.26604 | 0.26604 | 80 | 21.2829 | 0.8
15.88 | 1 | 1 | 0.41582 | 0.41582 | 80 | 33.2657 | 1
19.05 | 1 | 1 | 0.50441 | 0.50441 | 80 | 40.3526 | 1
22.2 | 1.2 | 1 | 0.70421 | 0.70421 | 80 | 56.3371 | 1.2
25.4 | 1.2 | 1 | 0.81152 | 0.81152 | 80 | 64.9218 | 1.2
28.6 | 1.4 | 1 | 1.0641 | 1.0641 | 80 | 85.1316 | 1.2
31.75 | 1.4 | 1 | 1.1874 | 1.1874 | 80 | 94.9906 | 1.3
38.1 | 1.7 | 1 | 1.7292 | 1.7292 | 80 | 138.3389 | 1.3
44.45 | 2 | 1 | 2.3725 | 2.3725 | 80 | 189.8024
橡塑保温管体积估算
内孔 | 壁厚 | 长度 | 体积 | 总体积 | 单价 | 总价 | 铜管 | PVC水管
6 | 15 | 1 | 0.0009891 | 0.0009891 | 1200 | 1.1869 | 6.35
10 | 15 | 1 | 0.0011775 | 0.0011775 | 1200 | 1.413 | 9.52
12 | 15 | 1 | 0.0012717 | 0.0012717 | 1200 | 1.526 | 12.7
15 | 20 | 1 | 0.002198 | 0.002198 | 1200 | 2.6376 | 15.88
20 | 20 | 1 | 0.002512 | 0.002512 | 1200 | 3.0144 | 19.05
22 | 20 | 1 | 0.0026376 | 0.0026376 | 1200 | 3.1651 | 22.2
25 | 20 | 1 | 0.002826 | 0.002826 | 1200 | 3.3912 | 25.4
28 | 20 | 1 | 0.0030144 | 0.0030144 | 1200 | 3.6173 | 28.6
32 | 20 | 1 | 0.0032656 | 0.0032656 | 1200 | 3.9187 | 31.75
35 | 20 | 1 | 0.003454 | 0.003454 | 1200 | 4.1448 | 34.9 | 32
38 | 20 | 1 | 0.0036424 | 0.0036424 | 1200 | 4.3709 | 38.1
42 | 20 | 1 | 0.0038936 | 0.0038936 | 1200 | 4.6723 | 41.3 | 40
45 | 20 | 1 | 0.004082 | 0.004082 | 1200 | 4.8984 | 44.4
48 | 20 | 1 | 0.0042704 | 0.0042704 | 1200 | 5.1245
54 | 20 | 1 | 0.0046472 | 0.0046472 | 1200 | 5.5766 |  | 50
57 | 20 | 1 | 0.0048356 | 0.0048356 | 1200 | 5.8027
60 | 20 | 1 | 0.005024 | 0.005024 | 1200 | 6.0288
Note on A2: YE: 不必改动

## 圆形矩形风道风速计算
风量计算公式 |  |  |  | 风量常规换算及表示方式 |  |  |  |  | 矩型风管 | 风量(m3/h)/摩擦阻力(Pa)
风管截面积F(㎡) | 风管风速V(m/s) | 风量Q(m³/h) | [6 empty] | mm | v=2m/s | v=3 m/s | v=4 m/s | v=5 m/s | v=6 m/s
Q=V·F×3600s |  |  |  | CMH=m³/h | CMM=m³/min |  |  |  | 120x120 | 104/0.61 | 156/1.27 | 207/2.15 | 259/3.25 | 311/14.57 | 暖通中国，助力暖通企业发展！抖音搜索：暖通中国，获取更多暖通知识！
|  |  |  | 1m³=1000L |  |  |  |  | 160x120 | 138/0.51 | 207/1.07 | 277/1.8 | 346/2.75 | 415/3.86 | 暖通：空调，地暖，新风,防排烟施工图，竣工图。锅炉房，制冷站房，热力管网，蒸汽管道！
圆形风管截面积计算F(㎡) |  |  |  | CFM立方英尺每分钟 |  |  |  |  | 160x160 | 184/0.42 | 277/0.78 | 369/1.49 | 461/2.26 | 553/3.17
F=πR² |  |  |  | 1CFM=0.028m³/min=1.7m³/h |  |  |  |  | 200x120 | 173/0.46 | 259/0.95 | 346/1.62 | 432/2.45 | 734/3.44 | 给排水：给水、热水、消防工程施工图、消防专篇、图审意见修改、图审的百分百包过。
|  |  |  | LPM升每分钟 |  |  |  |  | 200x160 | 230/0.36 | 346/0.77 | 461/1.3 | 576/1.79 | 691/2.78
矩形风管截面积计算F(㎡) |  |  |  | 1LPM=0.06m³/h |  |  |  |  | 250x120 | 216/0.41 | 324/0.87 | 432/1.47 | 540/2.23 | 648/ | 电气：强弱电、配电箱、消防电等
F=L×W(长×宽) | [8 empty] | 250x160 | 288/0.32 | 432/0.69 | 576/1.17 | 720/1.77 | 864/2.48
[9 empty] | 250x200 | 360/0.27 | 540/0.58 | 720/0.99 | 900/1.50 | 1080/2.11 | 安装预算，报价单，配置表！
[9 empty] | 320x120 | 269/0.38 | 403/0.79 | 537/1.34 | 672/2.03 | 806/2.86 | 提供图纸预审，可行性报告，工程决算，全国定额，标书制作等服务！
风量设计说明：一般通风系统管道风速设计为8-12m/s，本期管道风速均按10m/s计算 | [8 empty] | 320x160 | 369/0.29 | 553/0.61 | 737/1.04 | 922/1.58 | 1106/2.22 | 技术总工：13261884288
[9 empty] | 320x200 | 461/0.25 | 691/0.51 | 9221/0.87 | 1152/1.31 | 1382/1.85
[9 empty] | 320x250 | 576/0.21 | 864/0.43 | 1152/0.74 | 1440/1.12 | 1728/1.57
圆管风量计算： |  |  |  |  | 风速选择表（主要房间≦45DB(A)) |  |  |  | 400x120 | 336/0.35 | 504/0.74 | 673/1.25 | 841/1.90 | 1009/2.67
管道管径 | 500 | mm | 表格使用说明：在黄色表格内填入相应参数，回车后，结果会在绿色表格内自动算出(通过换算将风管尺寸换成毫米单位) |  | 室内允许噪音DB(A) | 主风管内风速 | 支风管风速 | 出风口风速 | 400x160 | 461/0.27 | 691/0.56 | 922/0.95 | 1152/1.45 | 1382/2.03
管道风速 | 10 | m/s |  |  | 25-35 | ≦2 | ≦1.6 | ≦0.8 | 400x200 | 576/0.22 | 864/0.46 | 1152/0.78 | 1440/1.20 | 1728/1.68
[5 empty] | ≦40 | ≦3 | ≦2.4 | ≦1.2 | 400x250 | 720/0.19 | 1080/0.38 | 1440/0.66 | 1800/1.00 | 2160/1.40
风量结果： | 7065 | m³/h |  |  | ≦45 | ≦4 | ≦3.2 | ≦1.6 | 500x160 | 576/ 0.25 | 864/0.52 | 1152/0.89 | 1440/1.34 | 1728/1.89
[5 empty] | ≦50 | ≦5 | ≦4 | ≦2 | 500x200 | 720/0.21 | 1080/0.42 | 1440/0.73 | 1800/1.1 | 2160/1.54
[5 empty] | ≦55 | ≦6 | ≦4.8 | ≦2.4 | 500x250 | 900/0.17 | 1350/0.35 | 1800/0.60 | 2250/0.90 | 2700/1.28
矩形管风量计算： |  |  |  |  | ≦60 | ≦7 | ≦5.6 | ≦2.8 | 500x320 | 1152/0.14 | 1728/0.28 | 2304/0.49 | 2880/0.75 | 3456/1.05
管道长 | 630 | mm | [6 empty] | 500x400 | 1440/0.12 | 2160/0.25 | 2880/0.42 | 3600/0.64 | 4320/0.89
管道宽 | 200 | mm | [6 empty] | 630x160 | 726/0.22 | 1089/0.48 | 1452/0.84 | 1814/1.12 | 2177/1.98
管道风速 | 4 | m/s | [6 empty] | 630x200 | 907/0.19 | 1361/0.39 | 1814/0.67 | 2268/1.02 | 2722/1.43
[9 empty] | 630x250 | 1134/0.16 | 1701/0.32 | 2268/0.55 | 2835/0.83 | 3402/0.19
风量结果： | 1814.4 | m³/h | [6 empty] | 630x320 | 1452/0.13 | 2177/0.26 | 2903/0.44 | 3629/0.67 | 4355/0.94

## 风口风速1
风口布置设计计算
类型 |  | 散流器平送 | [5 empty] | 暖通中国，助力暖通企业发展！抖音搜索：暖通中国，获取更多暖通知识！
1 | 夏季室内显热冷负荷 kJ/h | 0 |  | 注：1KW＝1KJ/S |  |  |  | 暖通：空调，地暖，新风,防排烟施工图，竣工图。锅炉房，制冷站房，热力管网，蒸汽管道！
2 | 房间尺寸（M） | 长 | 49 | 宽 | 32 | 高 | 3
3 | 拟布置散流器个数 | 几行 | 1 |  | 几列 | 8 |  | 给排水：给水、热水、消防工程施工图、消防专篇、图审意见修改、图审的百分百包过。
4 | 单个散流器所负担的面积 Fn | 196
5 | 散流器布置间距 m | 长 | 6.8 | 宽 | 6.8 | 平均间距 | 6.8 | 电气：强弱电、配电箱、消防电等
6 | 水平射程 m | L1 | 3.0625 | L2 | 16 | 平均射程 | 9.5312
7 | 垂直射程 X'＝H-h | 1 | 注：H－层高 h－工作区高度，通常2m可自定 |  |  |  |  | 安装预算，报价单，配置表！
|  |  | h值 |  | 2 |  |  | 提供图纸预审，可行性报告，工程决算，全国定额，标书制作等服务！
8 | 取送风温差 Δt0 | 8 | 注：取值见附表 |  |  |  |  | 技术总工：13261884288
9 | ①直接输入总风量 L m3/h | 4000 |  |  | ②的计算结果需填入①中
| ②由显冷负荷计算总风量L m3/h | 0 |  | L=Q/(1.2*1.01*Δt0)
10 | 换气次数 次/h n=L/房间体积 | 0.85034
11 | 单个散流器的送风量 L0 m3/h | 500
12 | 散流器出风速度取值 u0 (m/s) | 3 |  | 注：出口风速取值见附表
13 | 建议散流器颈部尺寸 D(mm) b*b(mm) | 圆形D | 242.7885 | 方形截面 | 0.046296 | 方形单边b | 215.1657
| 实际选择方形散流器颈部尺寸 mm | 长 | 320 | 宽 | 320 | 有效面积K | 0.8
| 实际选择圆形散流器颈部尺寸 mm | 直径 | 500 |  |  | 有效面积K | 0.9
14 | 方形散流器颈部实际风速 Vs m/s | 1.6954
| 圆形散流器颈部实际风速 Vs m/s | 0.78597
15 | 计算射程 x（散流器中心到风速为0.5m/s处的距离） m | 方形 | 0.95143 | K值 | 1.4 | x0值 | 0.07
|  | 圆形 | 0.85512
| x=((KVsA1/2)/Vx)-x0 | 注：K-送风常数，多层锥面取1.4，盘式取1.1
Vs-散流器出口风速 x0-平送射流原点与散流器中心的距离，多层锥面散流器取0.07m
16 | 工作区平均风速 Vm m/s | 方形 | 0.079945 | L-散流器服务区边长(即布置间距），当两方向长度不等时，可取平均值 H－房间净高 m
| Vm=0.381x/((L2/4+H2)^(1/2)) | 圆形 | 0.071852
| 修正：送冷风附加20%，则Vm | 方形 | 0.095934 |  | 圆形 | 0.086222
| 修正：送热风减少20%，则Vm | 方形 | 0.063956 |  | 圆形 | 0.057481
17 | 检验标准：校核工作区风速是否满足要求 | 工作区风速 | 舒适性 | 冬季≦0.2m/s 夏季≦0.3m/s
|  |  | 工艺性 | 0.2~0.5m/s
注： | 褐、绿、黄三种颜色内容不可修改，绿色格软件自动计算；白色单元格可自行输入；黄色格为
为本次校核的计算结果值，见17项说明。－－依据《民用建筑空调设计手册》

## 风口风速2
舒适性空调侧送风口布置计算
★室温允许波动范围大于或等于1度时。
说明：除高大空间的侧送风气流可以看成是自由射流外，大部分房间的侧送风气流都是受限射流－－射流的边界受到房间顶棚、墙等限制。侧送方式的气流流型宜设计为贴附射流，在整个房间截面内形成一个大的回旋气流，也就是使射流有足够的射程能够送到对面墙（对于双侧内送方式，要求能送到房间的一半），整个工作区为回流区，避免射流中途进入工作区。这样设计流型可使射流有足够的射程，在进入工作区前其风速和温差可以充分衰减，工作区达到较均匀的温度和速度，可以减小区域温差。在布置风口时，风口应尽量靠近顶棚，使射流贴附顶棚。 侧送风的房间高度不得低于如下高度：H=h+0.07x+s+0.3m | [12 empty] | 暖通中国，助力暖通企业发展！抖音搜索：暖通中国，获取更多暖通知识！
H-侧送风房间高度；h-工作区高度 2m；x-见下表第3项说明；s-送风口下缘到顶棚的距离；0.3安全系数 | [12 empty] | 暖通：空调，地暖，新风,防排烟施工图，竣工图。锅炉房，制冷站房，热力管网，蒸汽管道！
1 | 室内显热冷负荷 kw |  | 室内设计温度 |  | 送风温差 ℃ |  | 送风高度≤5m时，不宜大于10；＞5m时，不宜大于15。每小时换气次数不宜小于5，高大房间按其冷负荷计算确定
| 6 |  | 26 |  | 6 | [7 empty] | 给排水：给水、热水、消防工程施工图、消防专篇、图审意见修改、图审的百分百包过。
| 沿射流方向的房间长度 m |  |  | 6.9 | 房间宽度 |  | 11 | 房间高度 |  | 7
| 计算房间的总送风量 m3/s |  |  | 1.5 |  |  | ls=Qx/(1.2*1.01*△ts) |  |  | 也可手动输入 |  |  | 电气：强弱电、配电箱、消防电等
2 | 室温允许波动值 △tx |  |  | 1 | 送风温差 △ts |  | 6 | △tx/△ts |  | 0.16667
| 查下表（受限射流温度衰减规律）求得射流最小相对射程 x/ds | [7 empty] | 16.6 |  |  |  | 安装预算，报价单，配置表！
| x/ds | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 |  | 提供图纸预审，可行性报告，工程决算，全国定额，标书制作等服务！
| △tx/△ts | 0.54 | 0.38 | 0.1 | 0.27 | 0.24 | 0.18 | 0.14 | 0.12 | 0.09 | 0.04 |  | 技术总工：13261884288
△tx--为射流处的温度tx与工作区温度t1之差；△ts--送风温差
3 | 设在墙一侧靠顶棚安装风管，风口离墙距离 |  |  |  |  | 0 | 米 | 实际射程 x |  | 6.9
注：x为气流贴附长度，m；等于沿送风方向的房间长度减去1m；此处风口离墙0.5m，可以1m计算。
| 送风口最大口径 ds,max |  |  | 0.41566 | 预选百叶风口规格 m |  |  | 长 | 0.8 | 宽 | 0.15
4 | 则风口当量面积直径 ds |  |  | 0.39075 |  |  |  |  | m | ds<ds,max则合格
| 送风速度取值 m/s |  | 3 | 有效面积系数 |  | 0.8 | 单个风口送风量 m3/s |  |  | 0.28766
5 | 计算风口数量 个 |  | 5.2145 | 实际风口送风速度vs m/s |  |  |  | 2.4
6 | 校核送风速度
| 射流服务区断面积 m2 |  |  | 14.7666 | 射流自由度 |  | 9.8342
| 工作区风速要求m/s |  | 夏季≤0.3 冬季≤0.2 |  |  | 则允许风口最大出风速度vs,max m/s |  |  |  |  | 3.442
| 实际送风速度与允许最大送风速度对比值： |  |  |  |  | 1.042 |  | 校核值为正则可以满足要求
7 | 校核射流贴附长度
| 阿基米德常数 Ar |  |  | Ar=(9.81*ds*△ts)/(vs^2*Tn) |  |  |  |  | 0.013354
| 查下表（射流贴附长度）得相对贴附射程 |  |  |  |  | 19 | 则实际贴附射程 |  |  | 7.4243
| Ar(*103) | 0.2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 11 | 13
| x/ds | 80 | 51 | 40 | 35 | 32 | 30 | 28 | 26 | 23 | 21 | 19
| 实际贴附射程与实际射程的对比值： |  |  |  |  | 0.52426 |  | 校核值为正则可以满足要求
注： | 褐、绿、黄三种颜色内容不可修改，绿色格软件自动计算；白色单元格可自行输入；黄色格为
为本次校核的计算结果值，见17项说明。－－依据《民用建筑空调设计手册》
风量计算公式
| 余热Q kw |  | 320
| 温差 度 |  | 30
| 风量G m3/s |  | 8.8009
| m3/h |  | 31683.1683